Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Utrzymanie ruchu i przeglądy techniczne wymiennikowni zainstalowanych w obiektach 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia określony został w Formularz asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Rozeznania cenowego.

- Zakres przeglądów wymiennikowni obejmuje co najmniej następujące czynności:

- Zakres przeglądu wymiennikowni:

- Kontrola parametrów pracy wymienników

- Kontrola poprawności działania automatyki sterującej

- Kontrola zabezpieczeń wymiennika przed zanikiem ciśnienia po stronie c.o., c.w.u., c.t.

- Kontrola poprawności działania zaworu bezpieczeństwa c.o

- Kontrola poprawności działania zaworu bezpieczeństwa c.w.u.

- Kontrola poprawności działania zaworu bezpieczeństwa c.t.

- Kontrola poprawności działania zaworu zwrotnego z.w.

- Czyszczenie filtra instalacji c.o.

- Czyszczenie filtra instalacji c.w.u.

- Czyszczenie filtra instalacji c.t.

- Czyszczenie filtra instalacji cyrkulacji

- Kontrola ciśnienia poduszki gazowej w naczyniu przeponowym c.o.

- Kontrola ciśnienia poduszki gazowej w naczyniu przeponowym c.w.u.

- Kontrola ciśnienia poduszki gazowej w naczyniu przeponowym c.t.

- Wzrokowa kontrola ogólnego stanu wymiennikowni min. sprawdzenie szczelności połączeń, stanu izolacji, śladów korozji, itp.

- Kontrola wzrokowa manometrów i termometrów zainstalowanych w wymiennikowni

- Porównanie parametrów i wskazań analogowych i cyfrowych

- Zakres przeglądu buforów c.w.u.:

- Wizualna kontrola pracy

- Kontrola stanu anody ochronnej

- Kontrola pracy pomp obiegowych

- Kontrola nastaw  wydajności pomp

- Sprawdzenie działanie pomp w zakresie mechanicznym (wycieki, nadmierne stuki i szumy)

- Sprawdzenie zabezpieczeń wymiennikowni:

- Kontrola poprawności działania czujników granicznej temperatury STB

- Kontrola poprawności działania zaworów bezpieczeństwa c.o., c.w.u., c.t.

- Kontrola zadziałania czujników niskiego ciśnienia wody w układzie c.o., c.w.u., c.t.

- Wzrokowa kontrola ogólnego stanu wymiennikowni min. sprawdzenie szczelności połączeń, stanu izolacji, śladów korozji, itp.

- Wykonawca dostarczy części i materiały eksploatacyjne niezbędna do wykonania przeglądów.

- Zakres przeglądu wymiennikowni dotyczy  poz. Nr 1 formularza asortymentowo – cenowego.

- Po przeglądzie wymiennikowni musi być spisany protokół techniczny z przeprowadzonych czynności 
i pomiarów.

- Naprawy urządzeń (pogotowie awaryjne) oraz zapewnienie wsparcia technicznego (telefonicznego)

- Zamawiający przewidział konieczność wykonania prac naprawczych, które to prace będą związane                           z bieżącą eksploatacją urządzeń. Z uwagi na możliwość pojawienia się różnego rodzaju nieprzewidzianych wcześniej prac takich jak na przykład awaria urządzenia, które to prace należało wykonać poza harmonogramem normalnych przeglądów. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania usługi naprawy wykraczającej poza zakres umowy przewidziany na przeglądy Zamawiający jest zobowiązany wystawić osobne zlecenie.

- Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzą protokół konieczności zawierający proponowaną kalkulację kosztów naprawy urządzenia: liczbę godzin pomnożoną przez roboczogodzinę, ilość i cenę części zamiennych i podzespołów niezbędnych do wykonania naprawy urządzenia które uległo awarii oraz termin realizacji – naprawy urządzenia.

- Zatwierdzony przez Kierownika Działu DGIIM protokół konieczności stanowił będzie zlecenie będące podstawą wykonania naprawy urządzenia.

- Powyższe prace realizowane będą w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00 lub w innych godzinach ustalonych z Zamawiającym

- Po wykonaniu usługi naprawy urządzenia, które uległo awarii Wykonawca sporządzi Protokół odbioru.

- Części zamienne i podzespoły niezbędne do wykonania usługi naprawy urządzeń dostarczy Wykonawca na swój koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego (telefonicznego) całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta.

- Wymagania ogólne

Obowiązki Wykonawcy w ramach umowy:

  - Przestrzeganie uzgodnionych z Zamawiającym terminów przeglądów.

  - Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń oraz konieczności wykonania prac typu: remonty, naprawy, modernizacje itp.

  - Pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż. przy realizacji zakresu umowy.

  - Rzetelne i kompleksowe przeprowadzenie przeglądów.

Pozostałe wymagania

- Zakończenie przeglądu skutkować musi przekazaniem Zamawiającemu urządzenia w pełnej sprawności technicznej. Usuwanie usterek i awarii wymagające dostawy części zamiennych odbywać się będzie w ramach pogotowia awaryjnego.

- Roboty powinny być wykonywane przez pracowników lub współpracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, odpowiednio wykwalifikowanych, legitymującymi się odpowiednimi uprawnieniami – E w grupie I, II.

- Wykonawca musi posiadać wszelkie narzędzia, materiały i urządzenia i części zamienne, niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych i naprawczych.

- Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniem umowy.

- Koszty dojazdu pokrywa Wykonawca.

- Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę muszą być nowe, najlepszej jakości o parametrach dostosowanych do potrzeb i istniejących warunków. Stosowane materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania, deklaracje zgodności z odpowiednimi normami technicznymi.

- Wykonawca wykonuje usługi przy użyciu własnych narzędzi i własnego transportu, co należy uwzględnić w cenie umowy za usługę przeglądów.

- Wykonawca na własny koszt dokonuje wywozu i utylizacji odpadów po przeprowadzonych pracach, a na polecenie upoważnionych pracowników Zamawiającego przedstawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie utylizacji tych odpadów (karta odpadu).

- Wykonywane usługi będą realizowane w obiektach i pomieszczeniach będących w użytkowaniu. Wykonawca  zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wykonywania usług w sposób uniemożliwiający zabrudzenie sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu pomieszczeń. Prace w miejscach objętych zakresem usług należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy, po wcześniejszych uzgodnieniach                           z przedstawicielem Zamawiającego. Prace realizowane przez Wykonawcę nie mogą zakłócać pracy pracowników i funkcjonowania Zamawiającego. Po zakończeniu czynności w danym pomieszczeniu, musi ono zostać przywrócone do stanu pierwotnego. Każdorazowo, pomieszczenia, w których zakończono prace muszą zostać posprzątane.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń  związanych                                 z prowadzonymi usługami, w szczególności winien zadbać o bezpieczeństwo osób postronnych oraz zabezpieczenie miejsca prac prowadzonych w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa w tym przepisami Prawa budowlanego, BHP, PPOŻ.

- Wykonawca dokona wszelkich napraw i uzupełnień elementów budynku naruszonych lub zniszczonych                      w wyniku świadczonych usług, takich jak uzupełnianie tynków z gładzeniem i odmalowaniem, obróbki tynkarskie przewiertów czy przekuć, z zachowaniem wymagań przepisów przeciwpożarowych.

- Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania usług muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta. Wszystkie urządzenia, które tego wymagają, użytkowane przez Wykonawcę powinny posiadać aktualne świadectwa legalizacji, a w przypadku urządzeń pomiarowych – również ważne świadectwa kalibracji.

- Wykonawca  musi  podejmować  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów                                i normatywów z zakresu ochrony środowiska podczas świadczonych usług. Podczas wykonywania usług Wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników.

- Wykonawca w trakcie wykonywania usług odpowiada za bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych. Za każdym razem musi zabezpieczyć odpowiednio miejsce prowadzenia prac zgodnie                           z przepisami. Przy pracach pożarowo niebezpiecznych należy każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego.

- Każda praca wymagająca przerw w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła może być wykonana  wyłącznie  po  uprzednim  uzgodnieniu  momentu  wyłączenia  i  czasu  trwania  przerwy z odpowiednimi służbami technicznymi Zamawiającego.